## Sheet1
UPS Ser. | UPS Cap. KVA(module) | FRAME | UPS Model | Load (kW) | BAT QTY (Pcs) | End V (V) | INV Eff (η) | BAT CFG (W/cell) | BAT Current (A) | BAT Volt (V) | PRICE USD DDP MSK | 5 min |  | 10 min |  | 15 min |  | 20 min |  | 30 min |  | 45 min |  | 60 min |  | 90 min |  | BCB-BOX | PRICE BCB BOX | Description
UR | 10 | 10 | UR-0100TPL | 10 | 40 | 1.67 | 0.9 | 46.2963 | 27.7223 | 480 | 2646 | SP12-7 | 40 | SP12-9 | 40 | SP12-18 | 40 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UR | 15 | 15 | UR-0150TPL | 15 | 40 | 1.67 | 0.9 | 69.4444 | 41.5835 | 480 | 3011 | SP12-9 | 40 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UR | 20 | 20 | UR-0200TPL | 20 | 40 | 1.67 | 0.9 | 92.5926 | 55.4447 | 480 | 3444 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UR | 30 | 30 | UR-0300TPL | 30 | 40 | 1.67 | 0.9 | 138.8889 | 83.167 | 480 | 5071 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UR | 40 | 40 | UR-0400TPL | 40 | 40 | 1.67 | 0.9 | 185.1852 | 110.8893 | 480 | 6246 | SP12-50 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UE | 10 | 10 | UE-0100TPL | 10 | 40 | 1.67 | 0.9 | 46.2963 | 27.7223 | 480 | 2507 | SP12-7 | 40 | SP12-9 | 40 | SP12-18 | 40 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UE | 15 | 15 | UE-0150TPL | 15 | 40 | 1.67 | 0.9 | 69.4444 | 41.5835 | 480 | 2860 | SP12-9 | 40 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UE | 20 | 20 | UE-0200TPL | 20 | 40 | 1.67 | 0.9 | 92.5926 | 55.4447 | 480 | 3262.5 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UE | 30 | 30 | UE-0300TPL | 30 | 40 | 1.67 | 0.9 | 138.8889 | 83.167 | 480 | 4987 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UE | 40 | 40 | UE-0400TPL | 40 | 40 | 1.67 | 0.9 | 185.1852 | 110.8893 | 480 | 5348 | SP12-50 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UE | 60 | 60 | UE-0600TPL | 60 | 40 | 1.67 | 0.9 | 277.7778 | 166.334 | 480 | 7672 | SP12-80 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UE | 80 | 80 | UE-0800TPL | 80 | 40 | 1.67 | 0.9 | 370.3704 | 221.7787 | 480 | 8872 | SP12-120 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UE | 100 | 100 | UE-1000TPL | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 9768 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UE | 120 | 120 | UE-1200TPL | 120 | 40 | 1.67 | 0.9 | 555.5556 | 332.668 | 480 | 12028 | SP12-200 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-80 | 80 | SP12-100 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UE | 160 | 160 | UE-1600TPL | 160 | 40 | 1.67 | 0.9 | 740.7407 | 443.5573 | 480 | 15890 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UE | 200 | 200 | UE-2000TAL | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 25435 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-800A | 2846 | Автомат 800 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UE | 300 | 300 | UE-3000TAL | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 38904 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UE | 400 | 400 | UE-4000TAL | 400 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1851.8519 | 1108.8933 | 480 | 44657 | SP12-200 | 120 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UE | 500 | 500 | UE-5000TAL | 500 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2314.8148 | 1386.1167 | 480 | 51200 | SP12-200 | 160 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UE | 600 | 600 | UE-6000TAL | 600 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2777.7778 | 1663.34 | 480 | 69200 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-200 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 560 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UE | 800 | 800 | UE-8000TAL | 800 | 40 | 1.67 | 0.9 | 3703.7037 | 2217.7866 | 480 | 78345 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-200 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 440 | SP12-250 | 560 | SP12-250 | 720 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 15 | 90 | UM-0900TFL-15 | 15 | 40 | 1.67 | 0.9 | 69.4444 | 41.5835 | 480 | 9298.387 | SP12-9 | 40 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UM | 30 | 90 | UM-0900TFL-30 | 30 | 40 | 1.67 | 0.9 | 138.8889 | 83.167 | 480 | 12762.099 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UM | 45 | 90 | UM-0900TFL-45 | 45 | 40 | 1.67 | 0.9 | 208.3333 | 124.7505 | 480 | 16225.811 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 60 | 90 | UM-0900TFL-60 | 60 | 40 | 1.67 | 0.9 | 277.7778 | 166.334 | 480 | 19689.523 | SP12-80 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UM | 75 | 90 | UM-0900TFL-75 | 75 | 40 | 1.67 | 0.9 | 347.2222 | 207.9175 | 480 | 23153.235 | SP12-100 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-100 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UM | 90 | 90 | UM-0900TFL-90 | 90 | 40 | 1.67 | 0.9 | 416.6667 | 249.501 | 480 | 26616.947 | SP12-120 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-100 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 90 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UM | 20 | 120 | UM-1200TFL-20 | 20 | 40 | 1.67 | 0.9 | 92.5926 | 55.4447 | 480 | 9488.675 | SP12-18 | 40 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-42 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UM | 40 | 120 | UM-1200TFL-40 | 40 | 40 | 1.67 | 0.9 | 185.1852 | 110.8893 | 480 | 12989.675 | SP12-50 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 60 | 120 | UM-1200TFL-60 | 60 | 40 | 1.67 | 0.9 | 277.7778 | 166.334 | 480 | 16490.675 | SP12-80 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UM | 80 | 120 | UM-1200TFL-80 | 80 | 40 | 1.67 | 0.9 | 370.3704 | 221.7787 | 480 | 19991.675 | SP12-120 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 100 | 120 | UM-1200TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 23492.675 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 120 | 120 | UM-1200TFL-120 | 120 | 40 | 1.67 | 0.9 | 555.5556 | 332.668 | 480 | 26993.675 | SP12-200 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-80 | 80 | SP12-100 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 25 | 125 | UM-1250TFL-25 | 25 | 40 | 1.67 | 0.9 | 115.7407 | 69.3058 | 480 | 10446.408 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UM | 50 | 125 | UM-1250TFL-50 | 50 | 40 | 1.67 | 0.9 | 231.4815 | 138.6117 | 480 | 14521.248 | SP12-65 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 75 | 125 | UM-1250TFL-75 | 75 | 40 | 1.67 | 0.9 | 347.2222 | 207.9175 | 480 | 18596.088 | SP12-100 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-100 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UM | 100 | 125 | UM-1250TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 22670.928 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 125 | 125 | UM-1250TFL-125 | 125 | 40 | 1.67 | 0.9 | 578.7037 | 346.5292 | 480 | 26745.768 | SP12-200 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-80 | 80 | SP12-100 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 30 | 180 | UM-1800TFL-30 | 30 | 40 | 1.67 | 0.9 | 138.8889 | 83.167 | 480 | 11738.324 | SP12-26 | 40 | SP12-38 | 40 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | BCB-BOX-100A | 862 | 4-полюсный автомат 100 A, 750 V DC. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенное размещение. Исполнение с нейтралью, рассчитан на гирлянду 30-50 × 12 V АКБ. Оснащён платой шунт-трипа батареи.
UM | 60 | 180 | UM-1800TFL-60 | 60 | 40 | 1.67 | 0.9 | 277.7778 | 166.334 | 480 | 16008.968 | SP12-80 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UM | 90 | 180 | UM-1800TFL-90 | 90 | 40 | 1.67 | 0.9 | 416.6667 | 249.501 | 480 | 20279.612 | SP12-120 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-100 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 90 | BCB-BOX-250A | 1012 | 4-полюсный автомат 250 A; 750 V DC; габариты 600 × 200 × 700 мм; настенное крепление; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; платформа шунт-трипа.
UM | 120 | 180 | UM-1800TFL-120 | 120 | 40 | 1.67 | 0.9 | 555.5556 | 332.668 | 480 | 24550.256 | SP12-200 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-80 | 80 | SP12-100 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 150 | 180 | UM-1800TFL-150 | 150 | 40 | 1.67 | 0.9 | 694.4444 | 415.835 | 480 | 28820.9 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 180 | 180 | UM-1800TFL-180 | 180 | 40 | 1.67 | 0.9 | 833.3333 | 499.002 | 480 | 33091.544 | SP12-120 | 80 | SP12-120 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 50 | 200 | UM-2000TFL-50 | 50 | 40 | 1.67 | 0.9 | 231.4815 | 138.6117 | 480 | 14160.804 | SP12-50 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 100 | 200 | UM-2000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 19382.244 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 150 | 200 | UM-2000TFL-150 | 150 | 40 | 1.67 | 0.9 | 694.4444 | 415.835 | 480 | 24603.684 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 200 | 200 | UM-2000TFL-200 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 29825.124 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 50 | 300 | UM-3000TFL-50 | 50 | 40 | 1.67 | 0.9 | 231.4815 | 138.6117 | 480 | 17692.92 | SP12-65 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 100 | 300 | UM-3000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 22914.36 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 150 | 300 | UM-3000TFL-150 | 150 | 40 | 1.67 | 0.9 | 694.4444 | 415.835 | 480 | 28135.8 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 200 | 300 | UM-3000TFL-200 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 33357.24 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 250 | 300 | UM-3000TFL-250 | 250 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1157.4074 | 693.0583 | 480 | 38578.68 | SP12-200 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | BCB-BOX-800A | 2846 | Автомат 800 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 300 | 300 | UM-3000TFL-300 | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 43800.12 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 50 | 400 | UM-4000TFL-50 | 50 | 40 | 1.67 | 0.9 | 231.4815 | 138.6117 | 480 | 21469.644 | SP12-65 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 100 | 400 | UM-4000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 26691.084 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 150 | 400 | UM-4000TFL-150 | 150 | 40 | 1.67 | 0.9 | 694.4444 | 415.835 | 480 | 31912.524 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 200 | 400 | UM-4000TFL-200 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 37133.964 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 250 | 400 | UM-4000TFL-250 | 250 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1157.4074 | 693.0583 | 480 | 42355.404 | SP12-200 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | BCB-BOX-800A | 2846 | Автомат 800 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 300 | 400 | UM-4000TFL-300 | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 47576.844 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 350 | 400 | UM-4000TFL-350 | 350 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1620.3704 | 970.2817 | 480 | 52798.284 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 400 | 400 | UM-4000TFL-400 | 400 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1851.8519 | 1108.8933 | 480 | 58019.724 | SP12-200 | 120 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 50 | 500 | UM-5000TFL-50 | 50 | 40 | 1.67 | 0.9 | 231.4815 | 138.6117 | 480 | 23103.696 | SP12-65 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 100 | 500 | UM-5000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 28325.136 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 150 | 500 | UM-5000TFL-150 | 150 | 40 | 1.67 | 0.9 | 694.4444 | 415.835 | 480 | 33546.576 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 200 | 500 | UM-5000TFL-200 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 38768.016 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 250 | 500 | UM-5000TFL-250 | 250 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1157.4074 | 693.0583 | 480 | 43989.456 | SP12-200 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | BCB-BOX-800A | 2846 | Автомат 800 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 300 | 500 | UM-5000TFL-300 | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 49210.896 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 350 | 500 | UM-5000TFL-350 | 350 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1620.3704 | 970.2817 | 480 | 54432.336 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 500 | 500 | UM-5000TFL-400 | 400 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1851.8519 | 1108.8933 | 480 | 59653.776 | SP12-200 | 120 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 450 | 500 | UM-5000TFL-450 | 450 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2083.3333 | 1247.505 | 480 | 64875.216 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 500 | 500 | UM-5000TFL-500 | 500 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2314.8148 | 1386.1167 | 480 | 70096.656 | SP12-200 | 160 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 50 | 600 | UM-6000TFL-50 | 50 | 40 | 1.67 | 0.9 | 231.4815 | 138.6117 | 480 | 28017.612 | SP12-65 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 100 | 600 | UM-6000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 33239.052 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 150 | 600 | UM-6000TFL-150 | 150 | 40 | 1.67 | 0.9 | 694.4444 | 415.835 | 480 | 38460.492 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 200 | 600 | UM-6000TFL-200 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 43681.932 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 250 | 600 | UM-6000TFL-250 | 250 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1157.4074 | 693.0583 | 480 | 48903.372 | SP12-200 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | BCB-BOX-800A | 2846 | Автомат 800 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 300 | 600 | UM-6000TFL-300 | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 54124.812 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 350 | 600 | UM-6000TFL-350 | 350 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1620.3704 | 970.2817 | 480 | 59346.252 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 400 | 600 | UM-6000TFL-400 | 400 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1851.8519 | 1108.8933 | 480 | 64567.692 | SP12-200 | 120 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 450 | 600 | UM-6000TFL-450 | 450 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2083.3333 | 1247.505 | 480 | 69789.132 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 500 | 600 | UM-6000TFL-500 | 500 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2314.8148 | 1386.1167 | 480 | 75010.572 | SP12-200 | 160 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 550 | 600 | UM-6000TFL-550 | 550 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2546.2963 | 1524.7283 | 480 | 69789.132 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-200 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 560 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 600 | 600 | UM-6000TFL-600 | 600 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2777.7778 | 1663.34 | 480 | 75010.572 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-200 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 560 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 50 | 800 | UM-8000TFL-50 | 50 | 40 | 1.67 | 0.9 | 231.4815 | 138.6117 | 480 | 42044.352 | SP12-65 | 40 | SP12-65 | 40 | SP12-80 | 40 | SP12-100 | 40 | SP12-120 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | BCB-BOX-160A | 937 | То же исполнение, но ток 160 A. Корпус 600 × 200 × 700 мм, настенный монтаж, поддержка 30-50 × 12 V АКБ, шунт-трип.
UM | 100 | 800 | UM-8000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 47265.792 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | BCB-BOX-400A | 1611 | 4-полюсный автомат 400 A; 750 V DC; корпус 700 × 300 × 1 000 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 150 | 800 | UM-8000TFL-150 | 150 | 40 | 1.67 | 0.9 | 694.4444 | 415.835 | 480 | 52487.232 | SP12-250 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-120 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 200 | 800 | UM-8000TFL-200 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 57708.672 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | BCB-BOX-630A | 2172 | Автомат 630 A (4 P), 750 V DC. Габариты 700 × 300 × 1 000 мм; настенный монтаж; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 250 | 800 | UM-8000TFL-250 | 250 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1157.4074 | 693.0583 | 480 | 62930.112 | SP12-200 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | BCB-BOX-800A | 2846 | Автомат 800 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 300 | 800 | UM-8000TFL-300 | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 68151.552 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 350 | 800 | UM-8000TFL-350 | 350 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1620.3704 | 970.2817 | 480 | 73372.992 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1250A | 4869 | Автомат 1 250 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 400 | 800 | UM-8000TFL-400 | 400 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1851.8519 | 1108.8933 | 480 | 78594.432 | SP12-200 | 120 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 450 | 800 | UM-8000TFL-450 | 450 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2083.3333 | 1247.505 | 480 | 83815.872 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | BCB-BOX-1600A | 5244 | Автомат 1 600 A (4 P), 750 V DC. Корпус 800 × 300 × 1 200 мм; настенный; нейтраль; 30-50 × 12 V АКБ; шунт-трип.
UM | 500 | 800 | UM-8000TFL-500 | 500 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2314.8148 | 1386.1167 | 480 | 89037.312 | SP12-200 | 160 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 550 | 800 | UM-8000TFL-550 | 550 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2546.2963 | 1524.7283 | 480 | 94258.752 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-200 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 560 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 800 | 800 | UM-8000TFL-600 | 600 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2777.7778 | 1663.34 | 480 | 99480.192 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-200 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 560 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 650 | 800 | UM-8000TFL-650 | 650 | 40 | 1.67 | 0.9 | 3009.2593 | 1801.9517 | 480 | 104701.632 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 440 | SP12-250 | 600 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 700 | 800 | UM-8000TFL-700 | 700 | 40 | 1.67 | 0.9 | 3240.7407 | 1940.5633 | 480 | 109923.072 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 520 | SP12-250 | 640 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 750 | 800 | UM-8000TFL-750 | 750 | 40 | 1.67 | 0.9 | 3472.2222 | 2079.175 | 480 | 115144.512 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 440 | SP12-250 | 560 | SP12-250 | 720 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 800 | 800 | UM-8000TFL-800 | 800 | 40 | 1.67 | 0.9 | 3703.7037 | 2217.7866 | 480 | 120365.952 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-200 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 440 | SP12-250 | 560 | SP12-250 | 720 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 100 | 600 | UM-6000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 34059 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 200 | 600 | UM-6000TFL-200 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 41629 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 300 | 600 | UM-6000TFL-300 | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 49199 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 400 | 600 | UM-6000TFL-400 | 400 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1851.8519 | 1108.8933 | 480 | 56769 | SP12-200 | 120 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 500 | 600 | UM-6000TFL-500 | 500 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2314.8148 | 1386.1167 | 480 | 64339 | SP12-200 | 160 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 600 | 600 | UM-6000TFL-600 | 600 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2777.7778 | 1663.34 | 480 | 71909 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-200 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 560 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 100 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 462.963 | 277.2233 | 480 | 46659 | SP12-150 | 40 | SP12-150 | 40 | SP12-200 | 40 | SP12-250 | 40 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 200 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 925.9259 | 554.4467 | 480 | 54229 | SP12-150 | 80 | SP12-150 | 80 | SP12-200 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 300 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 300 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1388.8889 | 831.67 | 480 | 61799 | SP12-250 | 80 | SP12-250 | 80 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 400 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 400 | 40 | 1.67 | 0.9 | 1851.8519 | 1108.8933 | 480 | 69369 | SP12-200 | 120 | SP12-200 | 120 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 500 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 500 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2314.8148 | 1386.1167 | 480 | 76939 | SP12-200 | 160 | SP12-200 | 160 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 600 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 600 | 40 | 1.67 | 0.9 | 2777.7778 | 1663.34 | 480 | 84509 | SP12-250 | 120 | SP12-250 | 160 | SP12-200 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 560 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 700 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 700 | 40 | 1.67 | 0.9 | 3240.7407 | 1940.5633 | 480 | 92079 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 520 | SP12-250 | 640 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 800 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 800 | 40 | 1.67 | 0.9 | 3703.7037 | 2217.7866 | 480 | 99649 | SP12-250 | 160 | SP12-250 | 200 | SP12-200 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 440 | SP12-250 | 560 | SP12-250 | 720 | 2xBCB-BOX-1600A* | 10488 | Два параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 900 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 900 | 40 | 1.67 | 0.9 | 4166.6667 | 2495.01 | 480 | 107219 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 480 | SP12-250 | 560 | SP12-250 | 680 | SP12-250 | 800 | 2xBCB-BOX-1600A* | 14800 | три параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 1000 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 1000 | 40 | 1.67 | 0.9 | 4629.6296 | 2772.2333 | 480 | 114789 | SP12-250 | 200 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 520 | SP12-250 | 600 | SP12-250 | 720 | SP12-250 | 880 | 2xBCB-BOX-1600A* | 14800 | три параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 1100 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 1100 | 40 | 1.67 | 0.9 | 5092.5926 | 3049.4566 | 480 | 122359 | SP12-250 | 240 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 400 | SP12-250 | 520 | SP12-250 | 640 | SP12-250 | 800 | SP12-250 | 1000 | 2xBCB-BOX-1600A* | 14800 | три параллельных 1600 А . Уточнение при заказе
UM | 1200 | 1200 | UM-12000TFL-100 | 1200 | 40 | 1.67 | 0.9 | 5555.5556 | 3326.68 | 480 | 129929 | SP12-250 | 280 | SP12-250 | 320 | SP12-250 | 360 | SP12-250 | 440 | SP12-250 | 520 | SP12-250 | 680 | SP12-250 | 880 | SP12-250 | 1008 | 2xBCB-BOX-1600A* | 14800 | три параллельных 1600 А . Уточнение при заказе